附件2

万盛经开区日供水规模500m3及以上村镇集中式供水工程运行管理情况通报表（2021年3季度）

| 序号 | 工程名称 | 运行管理单位 | 得分 | 扣分情况 | 维修养护应分配金额（万元） | 维修养护实际分配金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丛林水厂 | 利民公司 | 97 | 1.丛林水厂药品进出库登记表部分内容未填写，扣3分。 | 1.52 | 1.65 |  |
| 2 | 青年水厂 | 利民公司 | 92 | 1.水厂盐酸操作间无警示标语标志，扣6分；2.反应沉淀池集水槽漏水，扣2分。 | 1.37 | 1.42 |  |
| 3 | 青山湖水厂 | 利民公司 | 92 | 1.水厂用药量记录表填写不规范，表格内容需根据实际情况修改，扣3分；3.水处理设施整改进度较慢，扣5分。 | 1.42 | 1.47 |  |
| 4 | 茶园水厂 | 黑山供排水公司 | 92 | 1.水厂管理房屋后房檐高度较矮，琉璃瓦未做保护性处理，存在安全隐患，扣3分；2.7月份疾控中心检测出厂水、管网末梢水氯酸盐超标，扣5分。 | 1.65 | 1.69 |  |
| 5 | 黑山水厂 | 黑山供排水公司 | 91 | 1.水厂厂区金属设备锈蚀较重，未做除锈处理，扣6分；2.水厂日常记录填写不规范，整理归档不规范，扣3分。 | 1.31 | 1.35 |  |
| 6 | 松林岗水厂 | 利民公司 | 91 | 1.灭火器二季度检查时已过期，三季度检查仍未更换；扣6分；2.水泵运行记录填写在进出厂人员登记表中，不规范，扣3分。 | 1.59 | 1.62 |  |
| 7 | 光明水厂 | 关坝自来水公司 | 91 | 1.反应沉淀池未及时清洗，扣3分；2.水厂日常记录不规范，水质自检记录表无检测结论及填表人签字，扣3分；3.“三个责任”公示牌内容中“水务局”未及时更新为“水利局”，扣3分。 | 1.59 | 1.62 |  |
| 8 | 关加槽水厂 | 关坝自来水公司 | 91 | 1.三个责任”公示牌内容中“水务局”未及时更新为“水利局”，扣3分；2.水厂日常记录不规范，水质自检记录表无检测结论及填表人签字，扣3分；3.水厂制水原料记录表空白未填写，扣3分。 | 1.59 | 1.62 |  |
| 9 | 金桥水厂 | 金桥镇水利服务中心 | 89 | 1.未取得卫生许可证，扣5分；2.水厂取水台账记录不规范，扣3分；3.水厂内部环境较差，扣3分。 | 1.65 | 1.66 |  |
| 10 | 石林场镇供水站 | 黑山供排水公司 | 89 | 1.9月29日检查时水厂无人员值守，扣5分；2.进水厂梯步湿滑，无安全提示标语标牌，扣3分；3.药品堆放不规范，扣3分 | 1.64 | 1.66 |  |
| 11 | 铁厂坡水厂 | 关坝自来水公司 | 89 | 1.水厂日常记录不规范，水质自检记录表无检测结论及填表人签字，扣3分；2.三季度检查时卫生许可证已过期，扣5分；3.“三个责任”公示牌内容中“水务局”未及时更新为“水利局”，扣3分。 | 1.48 | 1.49 |  |
| 12 | 鱼子场镇供水站 | 鱼子村委 | 84 | 1.消毒加药设备未使用，扣3分；2.未严格按照要求开展水质自检，扣5分；3.未办理卫生许可证，扣5分；4.水厂厂区未配备灭火器等消防用品，扣3分。 | 1.65 | 1.59 |  |
| 13 | 金子山水厂 | 金桥镇水利服务中心 | 84 | 1.水质自检工作未开展，扣5分；2.厂区内物资堆放杂乱，扣3分；3.水厂日常运行记录不完善，扣3分；4.未办理卫生许可证，扣5分。 | 1.65 | 1.59 |  |
| 14 | 河扁水厂 | 金桥镇水利服务中心 | 81 | 1.厂区制水钢管未做除锈和防锈处理，扣6分；2.水厂未收取水费，扣3分；3.水厂未办理卫生许可证，扣5分；4.未开展每日水质自检，扣5分。 | 1.65 | 1.56 |  |
| 15 | 桐梓沟水厂 | 南桐镇人民政府 | 80 | 1.现场无相关运行记录，扣5分；2.未开展每日水质自检，扣5分；3.未办理卫生许可证，扣5分；4.7月份疾控中心检测出厂水、管网末梢水水质不达标，扣5分。 | 1.59 | 1.49 |  |
| 16 | 林口水厂 | 南门村委 | 78 | 1.反应沉淀池蜂窝斜管已损坏，扣3分；2.水厂厂区未配备灭火器等消防用品，扣3分；3.自动消毒加药设备不能正常使用，扣3分；4.未开展每日水质自检，扣5分；5.未办理卫生许可证，扣5分；6.三个责任人公示牌监督电话有误，扣3分。 | 1.65 | 1.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |