渝（万盛经开）环准〔2024〕010号

重庆万盛三峡水环境综合治理有限责任公司：

你单位报送的“八角污水处理厂扩能及提标改造工程项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆重大建设工程质量检测有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆市綦江区黑山镇八角污水处理厂内预留用地建设。建设规模：采用“粗格栅提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+调节池+倒置 AAO+高密度沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺，将八角污水处理厂处理能力由0.5万吨/天扩能至1.0万吨/天，污水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

建设内容：拟建项目包括提标改造现有污水处理线和新建污水处理线，其中提标改造内容包括粗格栅和污水提升泵房增加1台污水提升泵、更换1台污水提升泵（一用一备），调节池增加1台污水提升泵、更换 1 台污水提升泵（三用一备），将现状组合池工艺由“厌氧池+逆向组合曝气池+兼氧滤池”改造为“倒置 AAO+竖流沉淀池”，脱水机房增加2台带式浓缩脱水一体机，加氯间增加 1套成品次氯酸钠系统，现状储物间改造为碳源投加间，风机房改造放空管并增加1台小型罗茨风机，将现状消毒池与新建排水计量渠通过 DN500 钢管连通等；新建污水处理线包括新建设计规模为1万吨/天的分配堰，新建处理规模为0.5万吨/天、处理工艺为“倒置 AAO+竖流沉淀”组合池，新建高密度沉淀池，新建设计规模为1万吨/天的排水计量渠，新建加药间等。拟建项目同步建设废气处理等环保工程，其中固废暂存等环保工程依托原有。

拟建项目每年工作365天，采用三班制，每班8小时，不新增劳动定员（现有16人）。项目总投资2512.83万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。

采用“粗细格栅+旋流沉砂+CASS+高密度沉淀+接触消毒”污水处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后通过尾水管道排至清溪河。

项目尾水排放依托原有排污口，不得新设排污口。

加强废气治理措施。

预处理区（格栅井、集水井、分砂机房）设置在封闭房间内，臭气，臭气经集气罩收集由1#除臭设备（活性炭吸附，风量3000立方米/小时）处理后引至室外无组织排放；调节池及新建生化池区（调节池、新建厌氧池、缺氧池）加盖封闭，臭气经管道收集由2#除臭设备（活性炭吸附，风量8000立方米/小时）处理后引至室外无组织排放；利旧生化池改造区（由现有生化池改造的厌氧池、缺氧池）加盖封闭，臭气经管道收集由3#除臭设备（活性炭吸附，风量3000立方米/小时）处理后引至室外无组织排放；污泥脱水区（污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥堆放）封闭设置，臭气经管道收集后由4#除臭设备（活性炭吸附，风量8000立方米/小时）处理后引至室外无组织排放。厂区周边种植高大常绿乔木形成绿化隔离带，充分发挥植被除臭的作用；加强管理，及时清运栅渣、污泥；定期喷洒灭消毒除臭药剂。八角污水处理厂恶臭污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表4中的一级标准限值。

强化噪声污染防治。

选用低噪声设备，避免噪声扰民；高噪声设备设置于室内或地下；水泵进出口接管做柔性连接，泵管道支架采用弹性支承；采取减震、池体隔声、风机安装消声器等措施确保场界环境噪声达标排放。八角污水处理厂环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

依法处置固体废物。

生活垃圾、栅渣交环卫部门处理；污泥交由有资质单位处理，污泥运输满足《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ 2038-2014)要求；在线监测废液交由有相应危险废物处置资质的单位处理。

做好地下水、土壤污染防治。

控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。

分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括水处理构筑物、加药间、危废暂存间及厂区污水管网等，一般防渗区包括（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括除机房及变配电间室等。

跟踪监测地下水污染，做好污染监测，布置地下水跟踪监测井，监测布点、监测层位、监测因子、监测频次等按报告表要求开展。

建设单位要采取废气治理、分区防渗、设置围堰等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

严格环境风险防范。

次氯酸钠周围设置围堰，置于通风、阴凉干燥的房间内，远离火种和与其反应物质，围堰内外采取防腐防渗处理；储存污水构筑物采用无裂缝一次成型施工方式施工，因施工工艺要求确需设置伸缩裂缝，要在伸缩裂缝内填充遇水膨胀防水材料防止污水渗出；设置备用电源，确保备用电源的正常运行；严格控制处理单元水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果稳定性，定期取样检测分析；关键设备采用一用一备，确保污水处理厂安全稳定运行；关键设备及易损部件应定期巡检、调节、保养、维修，同时配置备用件，损坏后能够及时更换；发生事故时，要迅速查清事故原因，启动备用设备，加强水质监测，合理调整运行参数，将废水事故排放控制在最短时间内；修编突发环境事件应急预案并报送至我局备案。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年5月20日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队