渝（万盛经开）环准〔2024〕013号

国能重庆电厂有限公司：

你单位报送的“重庆电厂白泥脱硫改造项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆雅城环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在国能重庆电厂有限公司原有用地范围内建设。建设规模及内容：拟建项目计划综合利用造纸白泥替代石灰石作为锅炉烟气脱硫剂，每年使用造纸白泥约5.5万吨。项目新建白泥化浆系统1套，包括白泥冲渣池1一个（5m×6m×1.5m）、白泥化浆池1个（5m×4m×4.3m）、白泥传输池1个（5m×5.5m×4.3m），供浆利用原有石灰石浆液系统供浆。原石灰石磨浆系统保留备用，当出现白泥供应量不足或不能及时供应等情况时，建设单位仍以石灰石作为脱硫剂，且白泥和石灰石各自独立使用，不交叉使用。

拟建项目配套建设白泥储存库（22m×12m×10m）等储运工程；配套建设洗车池等辅助工程；同步建设噪声防治、废水处理等环保工程，其中固废暂存等环保工程依托原有设施。

拟建项目年运行约5000小时，不新增劳动定员。项目总投资230万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

做好废水处理工作。

设备清洗废水、车辆冲洗废水经收集后回用于化浆搅拌，不得外排；石膏压滤水回用于制浆系统，不得外排；脱硫废水处理依托现有处理设施。

加强废气治理措施。

锅炉燃烧废气采用“低氮燃烧+SCR脱硝+双室五电场低温静电除尘器+白泥-石膏湿法脱硫除尘”净化处理，废气中二氧化硫排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中排放限值要求。

采用造纸白泥替代石灰石脱硫后，二氧化硫排放总量不得超过现有排污许可证中的许可排放量。

强化噪声污染防治。

合理布局，采用低噪声设备；主要设备基座加装减振，加固基座；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

依法处置固体废物。

杂质（大颗粒石子）、固体灰渣收集后存放于现有石膏库，定期外卖综合利用；脱硫石膏依托现有设施暂存后综合利用或处置；废矿物油、含油棉纱和手套等危险废物依托现有危废暂存间暂存，定期交由有相关危废处理资质的单位处置。

做好地下水和土壤污染防护。

控制地下水污染源头，对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工、固体废物堆放时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。

分区防控地下水污染，各功能区应有明确的界线和标识，项目重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）包括化浆池、传输池等，一般防渗区包括（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）包括白泥储存库、冲渣池、洗车区、环形污水地沟、环形雨水地沟等。

建设单位要采取废气治理、分区防渗等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

严格环境风险防范。

危废暂存间设置禁烟防火标识，配备适宜消防器材；严格采取分区防渗措施，确保各个区域防渗层完整有效；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，确保安全生产；定期检查，确保设备正常运行、池体保持完好；完善环境保护管理制度，定期组织综合应急演练。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年5月31日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队