渝（万盛经开）环准〔2024〕015号

重庆华绿生物有限公司：

你单位报送的“重庆华绿生物有限公司锅炉改建项目”环境影响评价文件审批申请表及相关资料已收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆瀚宸环保工程有限责任公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环保措施。

项目在重庆华绿生物有限公司现有厂区内建设。建设规模：拟拆除原有的1台4t/h燃天然气锅炉，保留原有的2台4t/h燃天然气锅炉作为备用锅炉；新建1台10t/h生物质锅炉作为主要运行锅炉；综合利用重庆华绿生物有限公司在生产过程中产生的废弃食用菌培养基（废菌包）作为生物质锅炉燃料。建设内容：项目主体工程包括锅炉房、生物质成型颗粒生产线，其中锅炉房内利用拆除1台4t/h燃天然气锅炉后的空余位置布置1台10t/h生物质锅炉；生物质成形生产线布置在锅炉房旁的新建厂房（建筑面积约500平方米）内。项目配套建设湿料渣堆放房、颗粒仓库等储运工程；项目所需辅助工程、公用工程均依托原有；项目同步新建废气治理、噪声防治、固废暂存等环保工程。

生物质锅炉年运行300天，备用天然气锅炉年运行50天，生物质成型颗粒生产线年运行300天（一班制，每班11小时），不新增劳动定员。项目总投资950万元，其中环保投资150万元。

该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防治环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

加强废气治理措施。生物质锅炉燃烧废气采用“多管除尘+布袋除尘+低氮燃烧+SNCR+炉内喷钙”工艺净化处理，通过P2排气筒45米高空排放，废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）和重庆市地方标准第1号修改单限值；生物质成型颗粒生产线的破碎、烘干、造粒工序设置集气罩，废气经集中收集后，采用“布袋除尘”工艺净化处理，通过P3排气筒15米高空排放，废气中的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值，废气中的臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值。项目共新增2根排气筒。

合理设置集气罩面积、位置、高度、风量，确保废气收集效率；加强设备维护管理，确保环保设施正常运行；加强车间通风换气，生产过程中产生的少量废气通过车间排气口无组织排放，无组织废气中的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）厂界无组织排放限值，无组织废气中的臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值。

强化噪声污染防治。合理布局，采用低噪声设备；主要设备基座加装减振，加固基座；风机加装隔音罩，抽、排风管道连接处采用软性连接；加强设备维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声；加强管理，厂区出入口设置车辆减速禁鸣标志。厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

依法处置固体废物。新建一般工业固废暂存点，一般工业固废暂存点要按《设置一般工业固废暂贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，除尘灰、脱硫石膏、锅炉灰渣等一般工业固废要分类暂存于一般工业固废暂存点，其中脱硫石膏、锅炉灰渣等定期外售综合利用，除尘灰回用于生物质造粒生产线。

严格环境风险防范。生产车间禁烟禁火，设置一定数量灭火剂，并定期检查，保持有效状态；定期检查维护设备（设施），确保正常运行；建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

拟建项目污染物总量控制指标为：二氧化硫4.429吨/年，氮氧化物3.383吨/年。

建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

项目环保验收按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定执行。你单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时将相关信息报送至我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

你单位应主动向社会公开该项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况和污染物排放情况等环境信息。

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2024年6月12日

抄送：万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队